| Adayın Adı ve Soyadı: | Sınav Tarihi: |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik No: | Sınav Süresi: En fazla 1 saat |
| Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez: | Sınav Başlama Saati: |
| Ölçme ve Değerlendirme Yeri: | Revizyon Tarihi:. . . . /. . . . . /2021 | REV.01 |
| Uygulama Sorusu: Kazan dairesinde bulunan brülörün bakımını yapınız. | Değerlendirme Puanı | Aldığı Puan |
| A.ÖN HAZIRLIK | (10 Puan) |  |
| Kişisel koruyucu donanımları kullanır. | 4 |  |
| Çevre güvenlik tedbirlerini alır. | 2 |  |
| Uyarı işaret ve levhalarına uyar. | 2 |  |
| Uygulama alanını düzenler. | 2 |  |
| B. UYGULAMA | (80 Puan) |  |
| Kazan ve brülör kullanım kılavuzunu kontrol eder. | 2 |  |
| Araç, ekipman ve el aletlerini doğru şekilde seçer. | 4 |  |
| Kazan elektrik bağlantısını keser. | 2 |  |
| Su seviyesini ve çalışma basıncını kontrol eder. | 2 |  |
| Gerekli durumda su ilavesi yapar. | 4 |  |
| Kazan kapak ve sızdırmazlık fitillerini kontrol eder. | 2 |  |
| Kazan üzerindeki güvenlik ve kontrol ekipmanlarını kontrol eder. | 4 |  |
| Pompaların dönüş yönünü kontrollerini yapar. | 2 |  |
| Baca bağlantılarını ve patlama kapağının kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Kazan yakıt hattı sızdırmazlık kontrolünü yapar. | 2 |  |
| Duman borusu, türbülatör ve duman kanalı kontrolünü yapar | 4 |  |
| Kontrol panelinin istenen ayarlarda çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Kazan kontrol paneli fonksiyonlarının kontrolünü yapar. | 8 |  |
| Brülör işletme ve emniyet elemanları kontrol eder. | 4 |  |
| Ateşleme elektrotları, iyonizasyon elektrotlarının/fotosel temizliğini yaparak ölçüsüne getirir. | 8 |  |
| Brülör motor, gaz ve hava prosestadı/fan ayarlarını yapar. | 6 |  |
| Elektrik ekipmanları ve malzemeleri kontrol eder. | 2 |  |
| Topraklamanın varlığını kontrol eder. | 4 |  |
| Kazanı çalıştırarak devreye alma işlemini gerçekleştirir. | 4 |  |
| Emniyet sistemlerinin fonksiyon kontrolü müşterinin cihazlarla ilgili vereceği bilgileri not eder. | 2 |  |
| Yanma ayarlarının düzenlenmesi esnasında, baca gazı analiz cihazı ile yanma kontrolü yapar. | 8 |  |
| Baca gazı analizinin yapılması ve sonuçları servis raporu ile teslim eder. | 2 |  |
| C: UYGULAMA SONRASI | (10 Puan) |  |
| Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder. | 2 |  |
| İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır. | 2 |  |
| Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır. | 2 |  |
| Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar. | 2 |  |
| Uygulama alanının temizliğini yapar. | 2 |  |
| TOPLAM | (100 Puan) |  |
| Notlar / Görüşler: |  |
| Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza: |  |

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.

- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

| İSG MALZEMELERİ LİSTESİ B.1,B.2 (Aday tarafından temin edilecektir.) |
| --- |
| ELDİVEN |  |  |  |
| KORUYUCU GÖZLÜK |  |  |  |
| BARET |  |  |  |
| FOSFORLU İŞ KIYAFETİ |  |  |  |
| ÇELİK BURUNLU AYAKKABI |  |  |  |
| MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ B. |  |  |  |
| BRÜLÖR |  |  |  |
| PENSAMPERMETRE |  |  |  |
| AVOMETRE |  |  |  |
| FAZ SIRALAMA CİHAZI |  |  |  |
| TORNAVİDA TAKIMI |  |  |  |
| KONTROL KALEMİ |  |  |  |
| PENSE |  |  |  |
| YAN KESKİ |  |  |  |
| KURBAĞACIK |  |  |  |
| BORU ANAHTARI |  |  |  |
| AÇIKAĞIZLI ANAHTAR TAKIMI |  |  |  |
| ZIMPARA |  |  |  |
| TEL FIRÇA |  |  |  |
| GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ |  |  |  |
| DİJİTAL MANOMETRE |  |  |  |
| BACAGAZI ANALİZ CİHAZI |  |  |  |
| SINAV SARF MALZEME LİSTESİ B.2. | ADET |
| BRÜLÖR MEMESİ |  |
| FİLTRE |  |

- Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.

- Sarf malzemeleri aday tarafından karşılanacaktır.